http://www.infoagro.go.cr/Agricola/tecnologia/cafe97/cafe17.htm Tecnología de café. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA LA AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIADO DE CAFE Lic. Albino Rodríguez INTRODUCCION La producción de café es la actividad agroindustrial de mayor tradición en Costa Rica, de gran importancia en la conformación social y económica de esta nación, pero también fue de un enorme impacto ambiental, por efecto de los desechos sólidos y líquidos no tratados del beneficiado. El procesamiento del café mediante beneficiado húmedo es fundamental para mantener y destacar la excelente calidad del café que proviene de nuestros valles y cordilleras. En este país el cultivo y el beneficiado del café se ha localizado en los valles intermontanos, donde compite con el crecimiento urbano y con el desarrollo industrial. En estas zonas hay una permanente búsqueda de fuentes de agua limpia, y una pugna por la disposición final de las aguas residuales y desechos de toda actividad humana. Las operaciones del beneficiado húmedo han generado enormes volúmenes de aguas residuales, que arrastraban las mieles y otros desechos del fruto de café, hacia los cursos naturales de las aguas, sin tratamiento alguno. El perjuicio para los ríos era la destrucción de su flora y fauna, y perder su potencial para otros usos. Para la población cercana, los riesgos sobre la salud por plagas insectiles, malos olores y deterioro del ambiente. La conciencia ambientalista y el criterio unificado en busca de soluciones, por parte de autoridades en salud, del ICAFE y del sector de beneficiadores, llevó a ejecutar un programa para la descontaminación ambiental del beneficiado de café, mediante el tratamiento de esas aguas residuales, a partir de la cosecha 92/93. CUÁNTO CONTAMINA EL CAFÉ? De acuerdo a nuestras mediciones, una fanega de café cereza puede producir una contaminación de 15 kg DQO al ser beneficiada, en las aguas residuales (4). Esto significa 60 g DQO/kg café cereza. Es conocido que una persona produce 54 g DBO/día en excretas, descargadas en las aguas negras. Por lo tanto para una cosecha de 3,4 millones de fanegas, la contaminación total generada es equivalente a la de una población de 8 millones de habitantes. Esta cifra supera en más de 100% la población actual de Costa Rica. Las cifras anteriores corresponden a sustancias solubles y suspendidas, provenientes del fruto de café. La pulpa está por aparte y si es descargada a los ríos originan un problema mayor, porque su degradación es más lenta. El panorama presentado en los párrafos anteriores corresponde a las cosechas del año 1991 hacia atrás, porque el plan voluntario para la reducción de la contaminación por el beneficiado, inició en el año 1992. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFE El ICAFE hizo una propuesta de trabajo para alcanzar una descontaminación del 80% en las aguas residuales del beneficiado del café, en el año 1991. Firmaron este convenio el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Electricidad (actual ARESEP). Más adelante se incorporaron el Ministerio del Ambiente (MINAE) y CAPRE-GTZ. Los objetivos indican claramente la necesidad de cumplir con la legislación vigente sobre el manejo de los desechos del beneficiado, tanto líquidos como sólidos, así como alcanzar una meta del 80% de reducción de esa contaminación en las aguas. Desde luego se contempla la adecuada disposición de la pulpa. El convenio establece una estrategia gradual de cambios tecnológicos, para descontaminar mediante sistemas limpios de producción. Las etapas del programa son las siguientes: 1. Reducción del consumo de agua. Efectuar recirculación de las aguas. Una sola descarga de aguas al cuerpo receptor. 2. Recuperación de sólidos pequeños mediante tamizado. Adecuada separación de pulpa y aguas. 3. Sedimentación de sólidos suspendidos, como tratamiento primario. Disposición de los lodos en depósitos (lagunas). Despulpado en seco y transporte no hidraúlico de la pulpa. 4. Tratamiento final de las aguas. Reducir los contaminantes en 80% en términos de DQO, DBO y sólidos totales, para la descarga al río. Se recomienda los sistemas anaerobios. LOGROS 1. Se alcanzó la meta establecida de usar máx. 1m3/fan. Antes del convenio algunos consumían 4m3/fan y otros aún más. El cuido de los tanques de fermentación para el lavado oportuno del café, previene los riegos de mala calidad por olores y sabores extraños. 2. Mediante la instalación de tamices rotatorios y de arco se retienen todos los sólidos de tamaño superior a 0,75 mm. Estos son dispuestos junto con la pulpa. Algunos beneficios realizaron la separación pulpa y agua en el mismo tamiz, así lograban economía de equipo. 3. Para un tiempo residencial de 1 hora y con las calidades de aguas determinadas por CICAFE, se diseñaron modelos de sedimentadores adaptables a todo tipo de beneficio, mediante una consultoría. Así se logró cumplir la meta de reducir en 50% los sólidos sedimentables. El despulpado por la vía seca y el transporte mecánico de la pulpa, fue más lento de implementar en una mayoría de beneficios, por los altos costos de sustitución de maquinaria, por la remodelación necesaria de la sección humedad en muchos beneficios y por el temor de pérdida de granos junto con la pulpa. Este último aspecto se corrigió con un adecuado ajuste de los despulpadores. 4. Se han construido sistemas anaerobios: reactores modelo UASB y lagunas. Además están en operación algunas lagunas aireados. Los resultados se describen a continuación. TRATAMIENTO FINAL DE LAS AGUAS La última etapa del programa la constituye el tratamiento final o tratamiento secundario de los sólidos disueltos en las aguas, antes de ser vertidas al cauce natural. Estas aguas deben cumplir con la norma oficial de calidad de aguas residuales. La cual está descrita en el decreto No. 26042-S-MINAE, del 19 de junio de 1997. Cuadro 1: Parámetros de análisis obligatorio y valores límites permitidos para el vertido de aguas residuales de café. Parámetro; Valor límite. DBO520 DQO pH Sólidos suspendidos totales a 103ºC (SST) Sólidos sedimentables Materia flotante Temperatura; 1 000 mg/L 1 500 mg/L 5 a 9 - 1 mL/L ausente 15 ºC < T < 40 ºC. SISTEMAS ANAEROBIOS Por estudio de la actividad biológica y del desempeño de las lagunas anaerobias existentes en varios beneficios, desde años atrás, estábamos convencidos de que eran una buena alternativa para la depuración de las aguas residuales del café. La exitosa operación del filtro anaerobio con manto de lodos, ubicado en el beneficio de CICAFE, nos reafirmó que esta tecnología ofrecía ventajas para el tratamiento final, especialmente en los bajos costos energéticos. Posteriormente el convenio de cooperación técnica entre ICAFE, el beneficio San Juanillo y la Embajada Real de los Países Bajos, permitieron para la cosecha 96/97 diseñar, construir y operar un reactor anaerobio, del modelo UASB, a escala total. El proyecto fue desarrollado con éxito por la empresa consultora BTG de Holanda. (Ver cuadro 2). Cuadro 2. Características de diseño y operación del reactor anaerobio del Beneficio San Juanillo. Cosecha 96/97 Característica; Valor. Capacidad de beneficiado Producción de aguas residuales Generación de contaminantes Concentración en aguas residuales Eficiencia de remoción Producción de biogas Acidez (pH) Alcalinizante Costos de inversión; 400 fan/día 400 m3/día 8 kg DQO/fan hasta 10 000 mg/L 80 % 544 m3/día entrada 6.1, salida 6.7 NaOH US $ 284/m3 reactor. En este proyecto se efectuó un monitoreo exhaustivo del reactor, a fin de establecer el potencial de descontaminación, el desarrollo biológico la estabilidad del proceso y los costo de inversión y operación. En el informe de evaluación de los sistemas de tratamiento de aguas en seis plantas beneficiadoras, A. Deloya (3) describe las características de operación de la laguna anaerobia del beneficio El General (Pérez Zeledón). Cuadro 3. Parámetros de operación de la laguna anaerobia del beneficio El General, para cosecha 96/97. (3) Parámetro; Valor. Producción diaria; 340-+800 fan/día. Sistema despulpado; seco. Desmucilaginado; mecánico. Volumen de laguna; 15000 m3. Tiempo residencial; 28 días. Caudal promedio; 529 m3/día. Carga orgánica superficial; 14959 kg DQO/ha/día. Consumo de agua; 0,66 m3/fan. DQO promedio: entrada; 14525 mg/l. salida; 1542 mg/l. Como ha operado durante varias cosechas, tiene desarrollados buenos lodos biológicos y además se mantuvo bien neutralizada. Debemos destacar como favorece al tratamiento final de las aguas el despulpado en seco, el transporte mecánico de la pulpa y el desmucilaginado mecánico, que en total reducen la contaminación en al menos 50%. La laguna descrita es complementada con un buen sedimentador y una efectiva laguna de lodos. La experiencia de lagunas anaerobias aporta, según R. Vásquez (1) otros criterios muy importantes, como son: Para lagunas sin impermeabilizar los costos son de US$4,68/m3, y para lagunas impermeabilizadas son de US$7,66/m3. La neutralización con cal representa una economía de costos, respecto al NaOH. Son menos sensibles a disturbios externos que los reactores anaerobios, como es el caso de choques hidraúlicos y de carga orgánica. Para la operación se requiere controles menos analíticos que en un reactor. Sistemas aerobios Se han implementado sistemas de tratamiento aerobio en lagunas, para algunos beneficios, mediante aiereadores turbo y de hélice superficiales, que además le dan rotación a las aguas. De esta manera se inyecta aire y se mantiene a las bacterias en suspensión. También se adicionan bacterias para favorecer la remoción de contaminantes. Esta tecnología es bien conocida para aguas residuales de baja carga, como las municipales con DQO menor a 3000. La evaluación realizada por A. Deloya (3) al sistema en mención, concluye que es un sistema aireado y no aerobio por el bajo nivel de oxígeno disuelto encontrado. En realidad podría denominarse como proceso de lodos activados con aireación prolongada. No hay problema de malos olores mientras los aireadores estén en operación. El sistema requiere una clarificación de lodos antes de verter al río (sedimentador secundario). Debe airearse al menos un mes más después de finalizada la cosecha, para estabilizar las aguas. Aunque el sistema es seguro en cuanto a resultados, tiene un alto costo de energía eléctrica. Los sistemas de aiereación por difusión, o por microburbujas, son más eficientes en proveer oxígeno disuelto a las aguas. También se han construido reactores aerobios, que están en su etapa de arranque, y no han llegado a una buena remoción de contaminantes ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA Todo beneficio registrado tiene en este momento su planta de tratamiento de aguas residuales. Los tipos de sistemas construidos aparecen en el siguiente cuadro. Cuadro 4. Distribución de sistemas de tratamiento final para aguas residuales de café Tipo de sistema; Cantidad; %. Reactor anaerobio; 14; 15. Reactor aerobio; 5; 5. Lagunas aireadas; 5; 5. Lagunas anaerobias; 69; 75. Hasta el presente los reactores aerobios y la mayoría de anaerobios no han optimizado su operación. En muchas de las lagunas anaerobias y en algunos de los reactores, persistieron hasta la cosecha anterior malos olores. En la mayoría de plantas de tratamiento, falta implementar un efectivo sistema de dosificación de neutralizante. También deben automatizarse otros controles diarios como medidas de caudal y de pH. CONCLUSIONES Las evaluaciones realizadas (2) y (3) en el último año destacan que en la cosecha recién pasada, el pretratamiento (tamizado y sedimentación) contribuye a reducir el DQO de las aguas en 30%. Además indican que la economía de agua alcanza un 50%. En esto contribuye el despulpado en seco, el transporte no hídrico de la pulpa y la recirculación de aguas dentro del beneficio. Que las lagunas y reactores deben estar listos y estabilizadas para favorecer el arranque biológico y lograr una buena remoción de DQO. Además que las lagunas al finalizar la cosecha, puede vaciarse sin llegar a secarlas. Debe quedar una capa de lodos en el fondo de aproximadamente 30 cm. de agua sobre el lodo. Estos lodos biológicos son vitales par el arranque de la próxima cosecha. Se ha demostrado que partiendo de un buen diseño para una planta de tratamiento, se puede construir un sistema adecuado para descontaminar las aguas de cada beneficio. Pero se requiere garantizar una operación y manejo permanente y con criterios técnicos. No solo se requiere un manual operativo que describa como manejar el sistema. Se requiere personal fijo y capacitado en los posibles imprevistos. Es importante reforzar los temas de salud pública, seguridad ocupacional y control de calidad. BIBLIOGRAFIA VASQUEZ MORERA, R. El beneficiado ecológico del café. Memorias del XVII Simposio Latinoamericano de Caficultura. ICAFE. San José. 1997. MEIER, E. Tratamiento de las aguas residuales de los beneficios de café en Costa Rica. ICAFE. Embajada de Suiza. Informe de consultoría. 1998. ICAFE-CAPRE-GTZ-ITCR-CEQIATEC. Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales en seis plantas beneficiadoras de Costa Rica. A. Deloya. 1997. VASQUEZ MORERA, R. Descontaminación de las aguas residuales en el beneficiado del café en Costa Rica. ICAFE. San José. p. 26. 1996. Fuente: Memoria Resultados y Avances de Investigación 1997. CICAFE - ICAFE......